## 基準
２）出来形管理基準及び規格値
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 3管路土工 | 管路掘削 | 深さ ｈ | ±30 | マンホール間ごとに1箇所測定する。
[5 empty] | 幅 Ｂ | -50
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 3管路土工 | 管路埋戻 | 基準高▽ | ±30 | マンホール間ごとに1箇所測定する。
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 3管布設工 | 管布設 (自然流下管) | 基準高▽ | ±30 | 基準高、中心線の変位(水平)は、マンホール間の中央部及び両端部を測定する。 |  | 2021下水道土木工事必携
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±50
[5 empty] | 勾配 | 流下能力に影響が でない範囲 | 設計勾配以上 管頂検査時は±3ｍｍ
[5 empty] | 延長ℓ | -ℓ/500かつ-200 | 延長ℓはマンホール間を測定する。
[5 empty] | 総延長L | -200
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 4管布設工 | 矩形渠 （プレキャスト) | 基準高▽ | ±30 | 基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長20ｍにつき1箇所の割合で測定する。 |  | 2021下水道土木工事必携
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±50
[5 empty] | 勾配 | 流下能力に影響が でない範囲 | 参考 3‰の場合 下限2.4‰ 設計勾配の20％範囲内
[5 empty] | 延長ℓ | -ℓ/500かつ-200 | 延長ℓはマンホール間を測定する。
[5 empty] | 総延長L | -200
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 4管布設工 | 圧送管 | 基準高▽ | ±30 | 施工延長40ｍにつき1箇所の割合で測定する。
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±50
[5 empty] | 総延長 | -200
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 5管基礎工 | 砂基礎 | 基準高▽ | ±30 | 各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。
[5 empty] | 幅 Ｂ | -50
[5 empty] | 厚さ ｈ | -30
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 5管基礎工 | 砕石基礎 | 基準高▽ | ±30 | 各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。
[5 empty] | 幅 ｂ | -50
[5 empty] | 厚さ ｈ | -30
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 5管基礎工 | コンクリート基礎 | 基準高▽ | ±30 | 各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。
[5 empty] | 幅 ｂ | -30
[5 empty] | 厚さ h | -30
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 5管基礎工 | まくら土台基礎 | 基準高▽ | ±30 | 各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 5管基礎工 | はしご胴木基礎 | 基準高▽ | ±30 | 各マンホール間の中央部及び両端部等を測定する。
[5 empty] | 幅 ｂ | -30
[5 empty] | 厚さ h | -30
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 6水路築造工 | 現場打水路 | 基準高▽ | ±30 | 基準高、中心線の変位(水平)、幅、高さ、厚さは、1打設長ごとに両端部等を測定する。 1打設長が20ｍ以上の場合は、20ｍにつき1箇所の割合で測定する。
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±50
[5 empty] | 幅 b | -30
[5 empty] | 高さ h | ±30
[5 empty] | 厚さ t | -20
[5 empty] | 勾配 | ±20％
[5 empty] | 延長 ℓ | -ℓ/500かつ-200 | 延長ℓはマンホール間を測定する。
[5 empty] | 総延長 L | -200
下水道 | 1管路 | 3管きょ工(開削) | 7管路土留工 | 鋼矢板土留 | 基準高▽ | ±50 | 施工延長20ｍにつき1箇所測定する。20ｍ未満は、1施工箇所につき2箇所測定する。 |  | 任意仮設の 場合は除く
[5 empty] | 根入長 L | 設計値以上
[5 empty] | 変位 | 100
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 4管きょ工(小口径推進、推進) | 3推進工 | 推進工 | 基準高▽ | ±50 | 基準高、中心線の変異(水平)は、推進管1本ごとに1箇所測定する。 |  | 2021下水道土木工事必携
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±50
[5 empty] | 勾配 | 流下能力に影響が でない範囲 | 参考 3‰の場合 下限2.4‰ 設計勾配の20％範囲内 ※逆勾配は認めない
[5 empty] | 延長 ℓ | -ℓ/500かつ-200 | 延長ℓはマンホール間を測定する。
[5 empty] | 総延長 L | -200
下水道 | 1管渠 | 4管きょ工(小口径推進、推進) | 4立坑内管布設工 | 空伏工 | 基準高▽ | ±50 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 幅 b | -30
[5 empty] | 高さ ｈ | -30
[5 empty] | 中心のずれ | ±50
[5 empty] | 延長 | -50
[5 empty] | 勾配 | 流下能力に影響が でない範囲 | 参考 3‰の場合 下限2.4‰ 設計勾配の20％範囲内 ※逆勾配は認めない
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 6管きょ工(シールド) | 3一次覆工 | 掘進工 | 基準高▽ | ±50 | 基準高、中心線の変位(水平)はセグメント5リングにつき1箇所測定する。
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±100
[5 empty] | 延長 ℓ | -ℓ/500かつ-200 | 延長ℓはマンホール間を測定する。
[5 empty] | 総延長 L | -200
下水道 | 1管路 | 6管きょ工(シールド) | 4二次覆工 | 二次覆工 | 基準高▽ | ±50 | 基準高、中心線の変位(水平)は、施工延長40ｍにつき1箇所測定する。
[5 empty] | 中心線の変位(水平) | ±50
[5 empty] | 二次覆工厚 t | -20 | 二次覆工厚は、1打設につき端面で上下左右4点を測定する。
[5 empty] | 仕上がり内径 D | ±20 | 仕上がり内径は、施工延長40ｍにつき1箇所測定する。
[5 empty] | 勾配 | 流下能力に影響が でない範囲 | 参考 3‰の場合 下限2.4‰ 設計勾配の20％範囲内 ※逆勾配は認めない
[5 empty] | 延長 ℓ | -ℓ/500かつ-200 | 延長ℓはマンホール間を測定する。
[5 empty] | 総延長 L | -200
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 7管きょ更生工 | 3管きょ内面被覆工 | 反転・形成工法 | 仕上がり内径 Ｄ | - | 1スパンの上下流管口で測定する。人が入って測定できる場合は、仕上がり内径について1スパンの中間部付近でも測定する。 それぞれ更生管円周上の6箇所で測定する。 更生後24時間以降経過した内径に対して計測し記録する。 更生管厚は、更生工事前に既設管きょの内径を測定し、更生後に同方向での更生管きょの内径を測定し、結果を差し引くことで確認する。 |  | 最新版の「管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン」に準拠して実施する。
[5 empty] | 更生管厚 | 6箇所の平均管厚が呼び厚さ以上で、かつ上限は+20％以内とし、測定値の最小値は設計更生管厚以上とする。
下水道 | 1管路 | 7管きょ更生工 | 3管きょ内面被覆工 | 製管工法 | 仕上がり内径 (高さ・幅) | 平均内径が設計更生管径を下回らないこと | 1スパンの上下流管口で測定する。 人が入って測定できる場合は、仕上がり内径について1スパンの中間部付近でも測定する。 それぞれ更生管の内側中央高さと幅の2箇所で測定する。
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 8マンホール工 | 3現場打ちマンホール工 | 現場打ちマンホール工 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 幅 ｂ (内法) | -30
[5 empty] | 壁厚 t | -20
[5 empty] | 人孔天端高 | ±30
下水道 | 1管路 | 8マンホール工 | 3現場打ちマンホール工 | マンホール基礎工 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 床堀深 Ｈ | ±30
[5 empty] | 基礎工幅 B1 | -50
[5 empty] | 基礎工高 h1 | -30
[5 empty] | コンクリート工幅 B2 | -30
[5 empty] | コンクリート工高 h2 | -10
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 8マンホール工 | 4組立マンホール工 | 組立マンホール工 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 人孔天端高 | ±30
下水道 | 1管路 | 8マンホール工 | 5小型マンホール工 | 小型マンホール工 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 人孔天端高 | ±30
下水道 | 1管路 | 9特殊マンホール工 | 4躯体工 | 現場打ち特殊人孔 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 幅 B | -30
[5 empty] | 高さ h | ±30
[5 empty] | 壁厚 t | -20
[5 empty] | 人孔天端高 | ±30
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 9特殊マンホール工 | 伏せ越し室・雨水吐室工 | 伏せ越し室・雨水吐室 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 幅 b (内法) | ±30
[5 empty] | 高さ h | ±30
[5 empty] | 厚さ t | -20
下水道 | 1管路 | 9特殊マンホール工 | 伏せ越し管工 | 伏せ越し管 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 中心線の変位 | ±30
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 9特殊マンホール工 | 越流堰(雨水吐室) | 越流堰(雨水吐室) | 基準高▽ | ±10 | 基準高は、中央部及び両端部を測定する。
[5 empty] | 幅 b (厚さ) | ±20 | 幅、高さ、延長は、1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 高さ h (深さ) | ±30
[5 empty] | 延長 L (長さ) | -20
下水道 | 1管路 | 9特殊マンホール工 |  | 中継ポンプ施設 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 幅、長さ B | -30
[5 empty] | 深さ h | -30
[5 empty] | 壁厚 t | -20
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 取付管及びます工 | 4ます設置工 | 公共ます | ます深 h | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 基礎砕石 幅 | 設計値以上
[5 empty] | 基礎砕石 厚 | 設計値以上
[5 empty] | 勾配 | 水の滞留がないこと
下水道 | 1管路 | 取付管及びます工 | 5取付管布施工 | 取付管 | 延長 (L) | -200 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 勾配 | 設計値以上
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 1管路 | 立坑工 |  | 立坑工 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 寸法 B | ±100
[5 empty] | 深さ h | ±30
下水道 | 1管路 | 立坑工 |  | 立坑土工 | 基準高▽ | ±30 | 1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 砕石基礎幅b1 | -50
[5 empty] | 砕石基礎厚ｔ1 | -30
[5 empty] | 底版コンクリート基準高 | ±30
[5 empty] | 底版コンクリート幅b2 | -30
[5 empty] | 底版コンクリート厚ｔ2 | -10
表-2 出来形管理基準及び規格値(処理場・ポンプ場工事)
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 3敷地造成工 | 4法面整形工 | 盛土・切土 | 基準高▽ | ±50 | 施行延長おおむね40ｍごとにつき1箇所、40ｍ未満は1施工箇所につき2箇所測定する。
[5 empty] | 幅 W | -100
[5 empty] | 法長L<5m | 盛土：-100
[5 empty] | 法長L<5m | 切土：-200
[5 empty] | 法長L≧5m | 盛土：-2％
[5 empty] | 法長L≧5m | 切土：-4％
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 6本体作業土工 | 2掘削工 | 土工(掘削) | 基準高▽ | ±50 | 施行延長おおむね40ｍ(小規模なものは20ｍ)ごとに基準測線を設定し、基準高を10ｍごと、変化点ごとに測定する。
[5 empty] | 幅 Ｂ | -100
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 7本体仮設工 | 2土留・仮締切工 | 土留・仮締切工 (Ｈ鋼杭、鋼矢板) | 基準高▽ | ±50 | 施行延長20ｍにつき1箇所測定する。20ｍ未満は、1施工箇所につき2箇所測定する。 |  | 任意仮設の場合は除く
[5 empty] | 根入長 L | 設計値以上
[5 empty] | 変位 | 100
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 7本体仮設工 | 3地中連続壁工 | 壁式 | 基準高▽ | ±50 | 基準高は施行延長40ｍ(測点間隔25ｍの場合は50ｍ)につき1箇所、延長40ｍ(又は50ｍ)以下のものについては1施工箇所につき2箇所測定する。
[5 empty] | 地中壁の長さ L1 | -50
[5 empty] | 垂直変位 (基準線からのずれ) | 300 | 垂直変位は施行延長20ｍ(測点間隔25ｍの場合は25ｍ)につき1箇所、延長20ｍ(又は25ｍ)以下のものは1施工箇所につき2箇所測定する。
[5 empty] | 壁体長 L | -200
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 7本体仮設工 | 4地中連続壁工 | 柱列式 | 基準高▽ | ±50 | 基準高は施行延長40ｍ(測点間隔25ｍの場合は50ｍ)につき1箇所、延長40ｍ(又は50ｍ)以下のものについては1施工箇所につき2箇所測定する。 |  | Ｄ：杭径
[5 empty] | 地中壁の長さ L1 | -50
[5 empty] | 垂直変位 d | Ｄ/4以内 | 垂直変位は施行延長20ｍ(測点間隔25ｍの場合は25ｍ)につき1箇所、延長20ｍ(又は25ｍ)以下のものは1施工箇所につき2箇所測定する。
[5 empty] | 壁体長 L | -200
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 3直接基礎工 | 構造物基礎 | 幅 Ｗ | 設計値以上 | 施行延長20ｍにつき1箇所以上測定する。施行延長20ｍ以下は、1施工箇所につき2箇所測定する。
[5 empty] | 厚さ t | 設計値以上
[5 empty] | 延長 | 各構造物の 規格値による
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 5既製杭工 | 既製杭 | 基準高▽ | ±50 | 全数について杭中心で測定する。
[5 empty] | 根入長 L | 設計値以上
[5 empty] | 偏心量δ | Ｄ/4かつ100ｍｍ
[5 empty] | 傾斜 | 1/100以内
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 6場所打ち杭工 | 場所打ち杭 | 基準高▽ | ±50 | 全数について杭中心で測定する。 杭径(D)について、全周回転型オールケーシング工法の場合は「設計径(公称径)-30ｍｍ以上」とする。
[5 empty] | 根入長 L | 設計値以上
[5 empty] | 偏心量δ | Ｄ/4かつ100ｍｍ
[5 empty] | 杭径 D | 設計径 (公称径)以上
[5 empty] | 傾斜 | 1/100以内
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 8ニューマチックケーソン基礎工 オープンケーソン基礎工 | ケーソン基礎 | 基準高▽ | ±100 | 打設ロットごとに測定する。
[5 empty] | 長さ L | -50
[5 empty] | 幅 b | -50
[5 empty] | 高さ h | -100
[5 empty] | 壁厚 t | -20
[5 empty] | 偏心量 | 300以内
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 9躯体工 | 池・槽の主要構造物 | 基準高▽ | ±30 | 1池(又は1槽)について、図面の主要となる寸法表示箇所を測定する。
[5 empty] | 幅 b | ±30
[5 empty] | 高さ h | ±30
[5 empty] | 壁厚 t | -20
ただし 床版厚 -10
[5 empty] | 長さ | ±50
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 9躯体工 | 池・槽の付属構造物 | 基準高▽ | ±20 | 1施工箇所ごとに図面の主要となる寸法表示箇所を測定する。
[5 empty] | 幅 b | ±20
[5 empty] | 高さ h | ±20
[5 empty] | 壁厚 t | ±10
[5 empty] | 長さ | ±50
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 9躯体工 | 開口部 | 幅 b | ±20 | 永久開口部ごとに測定する。
[5 empty] | 高さ h | ±20
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 9躯体工 | ゲート用開口部 | 基準高▽ | -20 | 開口部ごとに測定する。
+0
[5 empty] | 幅 b | -0
+20
[5 empty] | 高さ h | ±20
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 9躯体工 | 可動せき用開口部 | 基準高▽ | -20 | 開口部ごとに測定する。
[5 empty] | 幅 b | -0
+20
[5 empty] | 高さ h | ±20
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 11 越 流 桶 工 | 流出トラフ | 基準高▽ | ±20 | 基準高は、1施工箇所ごとに交差点等を測定する。
[5 empty] | 幅 b | ±20 | 幅、高さは、各池の1施工箇所について3箇所測定する。
[5 empty] | 高さ h | -20
[5 empty] | 厚さ t | ±20
[5 empty] | 長さ | ±50 | 長さは、各池外周部の1施工箇所について測定する。
編 | 章 | 節 | 条 | 工種 | 測定項目 | 規格値 (mm) | 測定基準 | 測定箇所 | 摘要
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 | 12 越 流 堰 板 工 | 越流堰 | 基準高▽ | ±20 | 基準高は、中央部及び両端部を測定する。
[5 empty] | 幅 b | ±20 | 幅・高さは、1施工箇所ごとに測定する。
[5 empty] | 高さ h | -20
[5 empty] | 長さ | ±20
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 8本体築造工 |  | 燃料貯留槽工 | 基準高▽ | ±30 | 設計図の寸法表示箇所を測定する。
[5 empty] | 厚さ t | -20
[5 empty] | 幅 w | -30
[5 empty] | 高さ h | ±30
[5 empty] | 延長 L | -50
下水道 | 2処理場・ポンプ場 | 9場内管路工 | 10 管 布 設 工 | 流入渠・流出渠 | 基準高▽ | ±30 | 設計図の寸法表示箇所を測定する。
[5 empty] | 幅 b | -30
[5 empty] | 高さ h | -30
[5 empty] | 厚さ t | -20
[5 empty] | 延長 | L<20m: -50
L≧20ｍ： -100
.5
.5
10
10
13
13
7.